润海通科技

电力智能高频开关电源模块

RT10A230X整流模块

用户手册

深圳市润海通科技有限公司

目  录

- 模块功能特点……………………………………………………  1

- 模块技术指标……………………………………………………  2

- 模块工作原理……………………………………………………  3

- 模块外形特点……………………………………………………  4

- 模块功能说明……………………………………………………  5

- 显示说明…………………………………………………………  6

- 操作流程…………………………………………………………  8

- 操作说明…………………………………………………………  8

- 模块外形及安装图………………………………………………  9

RT10A230X整流模块

- 模块功能特点

- LCD汉字显示，模块工作状态和工作参数一目了然，通过RS485接口，在系统主监控工作时，模块接收主监控发出的工作参数，无主监控器时，可以在模块面板上方便地设置模块工作参数。

- 软件校准技术：传统模块参数整定都采用电位器整定，但存在固有缺陷，如电位器漂移以及现场调整不便等问题；我公司生产的RT10A230X模块采用软件校准技术，模块内部没有一个电位器，通过按键和LCD显示可以校准模块输出电压、输出限流、电压测量、电流测量，模块参数整定方便快捷。

- 自主均流技术：模块采用自主均流技术，模块间均流偏差小于3%。

- ZVS软开关技术：为了使开关电源能够在高频下高效率地运行，我公司不断研究开发高频软开关技术，已开发成功ZVS边缘谐振技术，使开关过程损耗大为降低，从而进一步减小体积、减轻重量、极大地提高模块性能。

  - ZVS软开关优点

- 开关损耗小

- 可实现高频化（极限頻率可做到1-2MHz）、开关过程在平滑状态下实现

- 恒频运行，谐波成份小

- 无吸收电路

- 电流、电压应力小

1．2   ZVS软开关基本原理

硬开关过程和软开关开关过程比较如下图：

VDS

I

VDS

I

硬开关过程

ZVS软开关过程

功率MOSFET损耗由三部分组成：开通损耗、关断损耗和导通损耗，硬开关在开关过程中电压和电流同时变化，即存在高压大电流的状态，此时损耗很大，一般需要加吸收电路减小开关损耗，另外在关断过程中，Vds会出现过冲，对功率管有较大的损害。

ZVS软开关开关过程中，开通时Vds降到0V时电流上升，关断时电流降到0A时Vds上升，因而理论上无开关损耗，实际中Vds和电流变化有一定的重叠，但开关损耗和硬开关相比较大大降低。

ZVS软开关的电压和电流的变化平滑，VDS无过冲，因而输出谐波成份小、电磁干扰小。

- 模块技术指标

- 交流输入

三相输入额定电压：AC380V，50HZ。

电压变化范围：AC323V-437V。

频率变化范围：50HZ±10%。

- 直流输出

输出额定值： 10A/DC220（20A/110）V    RT10A230X（RT20A/115X）

- 5A/DC220（10A/110）V     RT05A230X（RT20A/115X）

- 输出电压范围：DC194V-291V（DC97V-145.5V）

- 输出限流范围：(5%-100%)×额定电流

稳压精度：≤0.5%

稳流精度：≤0.5%

纹波系数：≤0.1%

转换效率：≥94%（满负荷输出）

动态响应：在20%负载跃变到80%负载时恢复时间≤200цS，超调≤±5%

可闻噪声：≤45dB

工作环境温度：-5℃ -- +45℃

- 绝缘

绝缘电阻：直流部分、交流部分与机壳之间相互施加500V/50HZ的交流电压，绝缘电阻>2MΩ。

绝缘强度：交流部分、直流部分和机壳之间，分别施加50HZ  2KV 的交流电压，一分钟无击穿、无闪络。

- 模块四遥功能：

遥控：开/关机、均/浮充。

遥调：输出电压、输出限流均连续可调。

遥测：输出电压、输出电流。

遥信：开/关机状态、故障类型。

- 结构外型：

模块尺寸：165x238x340(mm)

模块重量：7.5Kg

- 模块工作原理

三相交流输入首先经防雷处理和EMI滤波。该部分电路可以有效吸收雷击残压和电网尖峰电压，保证模块后级电路的安全。

三相交流经整流和无源PFC后转换成高压直流电，经全桥PWM电路后转换为高频交流，再经高频变压器隔离降压后高频整流输出。

模块控制部分负责PWM信号产生及控制，保证输出稳定，同时对模块各部分进行保护，提供“四遥”接口。

模块监控部分完成模块参数设置、模块工作参数及状态的检测和显示、模块工作参数校准,完成模块和主监控器之间的通讯，实现“四遥”功能。

模块采用无源PFC技术，功率因素达到0.9以上；采用高频软开关技术，模块转换效率大大提高，满载输出时效率高达94%。

均流控制实现模块并机时输出自主均流，使模块并机工作时均分负载。

交流

380V

直流

220V

防雷EMI

无源PFC

全桥

整流

DC/DC

变换

平滑

滤波

保护

输出

采样

反馈

电 源 控 制

过 温 保 护

模块监控

过压过流及短路保护

整流模块的原理框图

显示、按键

通讯接口

均流控制

模块监控采用单片机控制，实现模块输出电压、电流采集；实现开/关机、均/浮充、输出电压、输出限流地控制；实现模块参数的设置和校准；通过RS485通讯口实现“四遥”。

- 模块外形特点

- 模块前面板

拉  手

通 风 口

按键、指示灯

固定螺孔

LCD显示器

- 模块后面板

热插拔端子

（输入输出及均流通讯等接口）

风扇

风扇插座

- 模块功能说明

  - 保护功能

- 输出过压保护：

输出电压过高对用电设备会造成灾难性事故，为杜绝此类情况发生，我公司的高频模块内有过压保护电路，出现过压后模块自动锁死，相应模块故障指示灯亮，故障模块自动退出工作而不影响整个系统正常运行；过压保护点设为300V±2V 。

- 输出限流保护

每个模块的输出功率受到限制，输出电流不能无限增大，因此每个模块输出电流最大限制为额定输出电流的1.05倍，如果超负荷，模块自动调低输出电压以保护模块。

- 短路保护

整流模块输出特性如下图，输出短路时模块在瞬间把输出电压拉低到零，限制短路电流在限流点之下，此时模块输出功率很小，以达到保护模块的目的。模块可长期工作在短路状态，不会损坏，排除故障后模块可自动恢复工作。

负载增大

I

整流模块输出特性

V

输出短路

- 模块并联保护：每个模块内部均有并联保护电路，绝对保证故障模块自动退出系统，而不影响其它正常模块工作。模块并机输出示意图如下：

模块并机输出示意图

整流模块N

···

+

-

并联保护电路

整流模块2

并联保护电路

整流模块1

并联保护电路

- 过温保护

过温保护主要是保护大功率变流器件，这些器件的过温和电流过载能力均有安全极限值，正常工作情况下，系统设计留有足够余量，在一些特殊环境下，如环境温度过高、风机停转等情况下，模块检测散热器温度超过75℃时自动关机保护，温度降低到65℃时模块自动启动。

- 过流保护

过流保护主要保护大功率变流器件，在变流的每一个周期，如果通过电流超过器件承受电流，关闭功率器件，达到保护功率器件的目的。过流保护可自动恢复。

5.2  测量功能

测量模块输出电压和电流以及模块的工作状态，并通过LCD显示，使用者可以直观方便的了解模块和系统工作状态。

  - 故障报警功能

在模块出现故障时模块会发出声光报警，同时LCD上显示故障信息，用户能方便的对模块故障定位，便于及时排除故障。

  - 设置功能

- 模块输出电压设置

通过LCD和按键设置模块的输出电压；根据设置的模块工作母线、模块充电状态、浮充电压、均充电压、控母输出电压等参数确定模块的输出电压。

- 无级限流

通过LCD和按键设置模块的输出电流，可以在额定电流的范围内任意设置限流点。

- 遥控功能

可遥控模块的开/关机、均/浮充电压转换。

- 地址设置

5.5 校准功能

- 模块输出电压测量校准

通过LCD和按键校准模块输出电压测量；操作方法见“8.3模块校准”。

- 模块输出电流测量校准

通过LCD和按键校准模块输出电流测量；操作方法见“8.3模块校准”。

- 模块输出电压控制校准

通过LCD和按键校准模块输出电压控制；操作方法见“8.3模块校准”。

  - 通讯功能

设置

故障

243.0 V  运行

1.20  A   浮充

运行

模块通过RS485和主监控之间通讯，主监控通过通讯实现模块参数设置，采集模块工作参数，控制模块工作状态。

- 显示说明

  - 键盘及显示说明

设置 --  改变显示内容

↑↓ --  移动光标

+ -  --  改变设置值，校准调节

基本信息显示页：显示模块输出电压、电流、开/关机状态、均充、浮充状态。

菜单及主要操作页：

设置 ◆  运行

校准     均充

按设置键进入菜单，移动光标

选择所需要操作的项目。

参数设置页：

地址：6 ◆

模块地址的设置

浮充：243.0V◆

均充：253.8 V

浮充、均充电压设置

过压：270.0V ◆

输出过压值设置

限流 ：10.00A◆

限流点设置

保存◆

保存设置参数

  - 测控校准页：

测量：220.0V	 ◆

测量：8.10A

测量校准：校准模块电压、电流显示值与模块实际输出值相符

控制：220.0V ◆

保存

控制校准：通过“+”“—”键来调整模块的实际输出与控制显示的电压相符

  - 故障信息显示页：

故障显示信息：过温保护，过压、过流保护，过压报警

过温保护

- 操作流程：

设置

基本信息

故障信息

↑ ↓

设置

浮充

校准

参数设置

系统校准

保存

保存

运行

↑ ↓

↑ ↓

设置

设置

↑↓

↑↓

↑ ↓

设置

运行状态切换

充电状态切换

- 操作说明

8.1 开关机、均浮充操作：

进入菜单主操作页面，光标移动到相应位置，按设置键确认后改变当前状态。

8.2 模块参数设置：

- 地址设置：光标移到“地址”项，模块地址从0、1、2号开始连续编号，编号不能重复，重复会造成通讯故障，按“+、-”键改变模块地址。

- 浮充电压设置：光标移到“浮充”项，按“+、-”键改变浮充电压值；浮充电压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压；浮充电压不能大于合母过压值。

- 均充电压设置：光标移到“均充”项，按“+、-”键改变均充电压值；均充电压在模块选择为“合母供电”、“均充”时作为模块的输出电压；均充电压不能大于合母过压值。

- 限流设置：光标移到“限流”项，按“+、-”键改变限流设定值；合母限流值在1.00A – 10.00A(RT10A230X)或1.00A－5.00A(RT05A230X)可调 。

- 保存设置信息：光标移动到“保存”项，按“设置”键保存设置参数并退回到基本信息显示页；保存的数据在掉电后不丢失。

- 不保存返回：光标在除“保存”项任何位置，按“设置”键退回到基本信息显示页，此时参数修改无效，模块按原有参数运行。

  - 模块校准：

*特别提示：做模块校准时应遵循先调控制、后调测量的顺序原则*

- 输出电压控制校准：光标移动到“电压控制校准”项，此时显示电压为当前模块设置工作电压，测量模块输出电压，按“+、-”键，模块输出电压会相应升、降，显示不变，调节要求输出电压为显示电压，调节完成后移动光标到“保存”位置，按“设置”键保存。

- 输出电压测量校准：光标移动到“测量电压校准”项，测量实际输出电压，按“+、-”键调整显示值为实际测量值，移动光标到“保存”位置，按“设置”键保存。

- 输出电流测量校准：光标移动到“测量电流校准”项，测量实际输出电流（要求电流大于模块额定电流的50%），按“+、-”键调整显示值为实际测量值，移动光标到“保存”位置，按“设置”键保存。

- 不保存返回：光标在除“保存”项任何位置，按“设置”键退回到基本信息显示页，此时校准修改无效，模块按原有校准参数运行。

§9．模块外形及安装图：单位：(mm)

9.1 单模块外形尺寸示意图

9.2 两位模块和托盘

9.2.1 两位托盘面板开孔尺寸：

9.2.2 两位托盘安装尺寸图：

      - 直流柜内采用两条安装梁固定托盘，固定孔见上图。

      - 模块面板在直流柜面板前方。

9.2.3 两位托盘接线端子定义

接线端子从右至左的定义如下：

| 序号 | 线号 | 定义 | 线截面积 | 序号 | 线号 | 定义 | 线截面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1A | 1#模块交流输入电源 | ≥1.5mm2 | 7 | 1DC+,2DC+ | 直流总输出 | ≥4.0mm2 |
| 2 | 1B |  |  | 8 | 1DC-,2DC- |  |  |
| 3 | 1C |  |  | 9 | DATA+ | RS-485通讯线 | ≥0.5mm2 |
| 4 | 2A | 2#模块交流输入电源 | ≥1.5mm2 | 10 | DATA- |  |  |
| 5 | 2B |  |  | 11 | PE | 大地 | ≥1.5mm2 |
| 6 | 2C |  |  |  |  |  |  |

9.3 三位模块和托盘

9.3.1 三位托盘面板开孔尺寸：

9.3.2 三位托盘安装尺寸图：

- 直流柜内采用两条安装梁固定托盘，固定孔见上图。

- 模块面板在直流柜面板前方。

9.3.3三位托盘接线端子定义

接线端子从右至左的定义如下：

| 序号 | 线号 | 定义 | 线截面积 | 序号 | 线号 | 定义 | 线截面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1A | 1#模块交流输入电源 | ≥1.5mm2 | 10 | 1DC+,2DC+ | 模块直流输出正极 | ≥6mm2 |
| 2 | 1B |  |  | 11 | 3DC+ |  |  |
| 3 | 1C |  |  | 15 | 1DC-,2DC- | 模块直流输出负极 |  |
| 4 | 2A | 2#模块交流输入电源 | ≥1.5mm2 | 16 | 3DC- |  |  |
| 5 | 2B |  |  | 17 | DATA+ | RS-485通讯线 | ≥0.5mm2 |
| 6 | 2C |  |  | 18 | DATA- |  |  |
| 7 | 3A | 3#模块交流输入电源 | ≥1.5mm2 | 19 | PE | 大地 | ≥1.5mm2 |
| 8 | 3B |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3C |  |  |  |  |  |  |